AL-WXZ196系列微机消谐装置

# 一、装置概述

AL-WXZ196系列智能消谐装置是我公司针对于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统。由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器（PT）烧毁甚至爆炸的恶性事故，新近研制生产的一种智能消谐装置。本装置利用80C196单片机作为检测、控制的核心元件，采用大功率、无触点元件消谐，以液晶显示器（LCD）、信号指示灯、微型打印机为人机接口，配以最先进的智能化软件，从而使操作更简单、更直观、更准确。

该装置可实时监测并显示PT开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量，发生故障时可迅速启动；并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地，给出相应的报警信号；如是谐振故障，可迅速启动消谐器件进行消谐；并配有通信接口把故障信息传送至主控室，实现远动控制。

# 二、工作原理

本装置采用了80C196单片微机作为核心，对PT开口三角电压（即：零序电压）进行循环检测，在正常工作情况下，该电压在30V以下，装置内的大功率消谐元件处于阻断状态，对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时，说明系统出现故障，本装置对电压互感器开口三角电压进行数据采集，然后对数据进行分析，判断出当前的故障状态；如果是某种频率的铁磁谐振，迅速启动消谐电路予以消除。如果是过电压或接地，装置给出相应的报警信号。

对于各种故障，装置可以分别给出报警信号和显示、打印，并自动记录、存贮有关故障信息，并上报给上位机。

# 三、型号说明

AL —  WXZ196

型号

公司名缩写

# 四、技术参数

1、工作电源：DC/AC220V；

2、电压等级：3～66KV；

3、母线段数：1-4段；（可选）订货时注明；

4、可消除谐振频率：17Hz（3分频）、 25Hz（2分频）、50Hz（工频）、                         150Hz（3倍频）及以上频率的铁磁谐振。

# 五、使用条件

1、环境温度：－35℃～55℃；采用宽温液晶显示；

2、相对湿度≤95%；

3、大气压力80～110Kpa；

4、海拔高度：5KM以下。

# 六、装置特点

1、数据采集、运算、逻辑判断、控制输出等速度快，精度高，抗干扰、自检及自恢复能力强；

2、综合国内各种先进技术，多年的现场运行经验，性能稳定，安全可靠；

3、采用宽温液晶显示器（LCD），中文菜单，操作简便，显示信息直观，调试容易；

4、机箱采用铝镁合金材质，拉丝贴膜，美观大方，抗干扰性强；

5、实时显示PT开口三角电压4种频率（3分频/17Hz、2分频/25Hz、工频/50Hz、3倍频/150Hz）的电压分量；

6、可以判别过电压、铁磁谐振以及单相接地，并对铁磁谐振迅速消除；对各种故障均可给出告警信号并显示、打印和保存有关信息（具有3对常开触点及一对常闭触点）；并可以及时打印输出故障报告（故障类型、故障时间及PT开口三角电压4种频率的电压分量）；

7、有记忆功能，可存储20次最近发生的故障信息，掉电后不丢失；

8、采用大功率、无触点消谐元件，启动迅速；

9、调试和维护简单、方便；适用于各种电压等级的PT；

10、可配置通信接口把各种故障信息传送至有关部门，适用于无人值守变电站。

# 七、选型须知

| 选择型号 | 母线段数 | 通讯 | 打印功能 | 设计附录图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-WXZ196 | 1-4段母线（可选） | 有（485） | 无/有 | 端子图详见附图三 |

注：  1、本装置的电源可以采用AC220V或者DC220V；如需要其它电压等级的电源，在订货时请注明。

2、如需要打印机打印功能，几段母线订货时请注明。

# 八、操作说明

8.0. 加电投运

参照端子排正确接线后，给装置上电，绿色“电源”和“运行”灯亮，如果是系统无故障

装置显示：

XX年XX月XX日 XX时XX分XX秒

或显示

17HZ=XXXV 25HZ=XXXV 50HZ=XXXV 150HZ=XXXV

当系统发生故障时，显示

接地（消谐、过电压） 故障发生时间 频率 17 25 50 150 电压 000 000 000 000

8.1.在运行状态按“确认”键可进入调试菜单；此时光标位于第一项，按“↑”、“↓”键可移动光标，按“回车”键可进入光标所在项子菜单。按下“退回”键可以退出系统菜单，画面如右图所示：

调试菜单

1、故障报告

2、配   置

3、修改时钟

8.2.光标位于“故障报告”时，按“回车”键进入追忆故障报告画面，此时光标指向”显示信息” 按“↑”、“↓”键移动光标，按“回车”键可进入下级子菜单，按下“退回”键可以返回上级菜单。

故障报告

1、显示故障报告

2、打印故障报告

3、清除故障报告

8.3.光标位于“显示信息”时，按“回车”键可显示装置记录的最近一次故障信息，按按“↑”、“↓”键可追忆发生的故障信息。

接地（消谐、过电压）

故障发生时间

频率  17   25   50   150

电压  000  000  000  000

8.4.如果没有故障信息，则显示无故障信息画面；按下“退回”键可以返回上级菜单。

没有故障信息

8.5.在光标指向”修改时钟”项时，按下”回车”键，可进入修改时钟面画，如下所示：

修改校时

00年00月00日

00时00分00秒

在此画面可以修改装置当前时钟，当前修改的单元为闪烁状态，可以通过按“←”、“→”键进行当前修改单元的切换，通过按“↑”、“↓”键可以进行数据的修改。按下“回车”键可以确认保存设定的值，按下“退回”键可以取消并返回上级菜单。

8.6.在“通讯设置”子菜单中，画面显示如右图所示：

通讯设置

1、上位机地址

2、装置地址

3、波特率

8.7.选择“上位机地址”时，按下”回车”键，可以进入设定装置通讯地址画面，按“↑”、“↓”键可对装置地址进行加减调整，按“回车”键可对设定值进行保存，按下“退回”键可以取消并返回上级菜单。

上位机地址

001

8.8.选择“装置地址”时，按下”回车”键，可以进入设定装置通讯地址画面，按“↑”、“↓”键可对装置地址进行加减调整，按“回车”键可对设定值进行保存，按下“退回”键可以取消并返回上级菜单。

装置地址

001

8.9.选择“波特率”时，按下”回车”键，可以进入设定通讯波特率画面，按“↑”、“↓”键可对通讯波特率进行调整，在选项有1200、2400、4800、9600，按下“回车”键可对设定值进行保存，按下“退回”键可以取消并返回上级菜单。

波特率

1200

注意：1、在调试状态中，如果30秒内未按键则自动返回到运行状态。若系统发生故障，装置未投入运行，装置无反应。

九、模拟实验

按端子图接好线，给PT开口三角电压回路分别加17Hz、25Hz、50Hz、150Hz、四种频率的电压0-120V，实时显示个频率的电压值

220V/40W白炽灯

PT开口三角电压U0’

调压器输出

PT开口三角电压U0

# 十、附图

(1)装置的型号和数量。

(2)若不能满足装置的使用条件或有其它要求时，定货时予以说明。

| 1 | 工作电源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工作电源* |  |  |
| 3 | 备用 |  |  |
| 4 | 屏蔽地（公共地） |  |  |
| 5 | 备用 |  |  |
| 6 | PT三角开口电压 |  |  |
| 7 | 备用 |  |  |
| 8 | PT三角开口电压 |  |  |
| 9 | 备用 |  |  |
| 10 | 接地信号 |  |  |
| 11 | 谐振信号 |  |  |
| 12 | 过电压信号 |  |  |
| 13 | 信号公共端 |  |  |
| 14 | 失电告警 |  |  |
| 15 | 失电告警 |  |  |
| 16 | 485（+） |  |  |
| 17 | 485（-） |  |  |
| 18 | 通讯地 |  |  |

附图  AL-WXZ196型微机消谐装置端子图

AL-WXZ196系列微机消谐装置外形尺寸及安装开孔图

注：本装置外形尺寸为220×176×180（宽×高×深），单位：mm

上屏安装开孔尺寸为245×102（宽×高），单位：mm

附表

| 序号 | 型 号 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AL-WXZ196-Ⅰ | 具有诊断、报警、记录、消除功能。 |
| 2 | AL-WXZ196-Ⅱ | 具有诊断、报警、记录、消除、通讯功能。 |
| 3 | AL-WXZ196-Ⅲ | 具有诊断、报警、记录、消除、打印功能 |
| 4 | AL-WXZ196-Ⅳ | 具有诊断、报警、记录、消除、通讯、打印功能。 |

# 十一、通讯规约

1、初始化方式

8位数据位，1位起始位，1位停止位，异步，无奇偶校验，半双工，波特率1200～9600bps。

2、串行口：RS485.

3、报文格式

（1）监控向装置下发查询报文

| 0EBH | 同步头 |
| --- | --- |
| 90H |  |
| 0EBH |  |
| 90H |  |
| 02 H | 起始符 |
| 源地址 | 装置地址 |
| 55H | 命令特征码 |

（2）装置向监控上发无故障报文

| 0EBH | 同步头 |
| --- | --- |
| 90H |  |
| 0EBH |  |
| 90H |  |
| 02 H | 起始符 |
| 源地址 | 装置地址 |
| 05H | 无故障特征码 |
| 00H | 命令无故障 |

（3）装置向监控上发故障报文

| 0EBH | 同步头 |
| --- | --- |
| 90H |  |
| 0EBH |  |
| 90H |  |
| 02 H | 起始符 |
| 源地址 | 装置地址 |
| 50 H | 故障特征码 |
| 0A H | 报文长度 |
| 年 |  |
| 月 |  |
| 日 |  |
| 时 |  |
| 分 |  |
| 秒 |  |
| ×× H | 事件编号 |
| ×× H | 故障类型 |
| 低位 | 代码和 |
| 高位 |  |
| 03H | 结束符 |

注： ①报文长度指故障特征码，报文长度，报文内容长度之和。

②代码和指故障特征码，报文长度，报文内容长度之和的低16位值。

③故障类型：11H表示接地，22H表示谐振，33H表示过电压

# 十二、定货须知

(1)装置的型号和数量。

(2)若不能满足装置的使用条件或有其它要求时，定货时予以说明。